***Varme arbeider er installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- og slipeutstyr.***

|  |
| --- |
|  |
| *Arbeidets art:* |
| *Arbeidssted:**Bygning:* | *Avdeling:* | *Etasje:* |
| *Tid:**Dato:* | *Arbeidet begynner klokken:* | *Arbeidet avsluttes klokken :* |
| *Oppdragsgiver (firma) :* | *Utførende person/firma :* |

**Arbeidsinstruks**

*Den som utfører varme arbeider (utførende person/firma) plikter å forvisse seg at arbeidet utføres sikrest og i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt.*

**Tiltak før arbeidet starter:**

* Den som skal utføre arbeidet har sertifikat for utførelse av varme arbeider.
* Arbeidsstedet og de nærmeste omgivelsene er ryddet og rengjort for støv og avfall.
* Brennbart materiale og væsker er fjernet.
* Brennbart materiale som ikke kan flyttes, er tildekket med teppe/presenning i brannhemmende materiale.
* Åpninger og sprekker i gulv, vegger og himlinger er tettet mot flamme- og gassinntrenging.
* Skjulte rom som trebjelkelag, ventilasjons-, og avsugskanaler, nedforinger og rør er kontrollert.
* Arbeidsstedet er fuktet eller beskyttet på annen måte.
* Godkjent slokkeutstyr er utplassert, eventuelt minimum 2 stk. 6 kg pulverapparater ABC klasse III
* Brannvakt med godkjent opplæring skal være til stede. Navn på vedkommende : ……………………………
* Sløyfe eller detektor(er) er utkoblet via alarmsentral.
* Arbeidsutstyret er feilfritt, med tilbakeslagsventil, hanske og avstengningsnøkkel ved autogensveis.
* To rømningsveier er tilgjengelige, og disse er fri for blokkeringer.
* Telefon er tilgjengelig og i god stand. ALARM TLF. NR : …………………………..
* Den som skal utføre arbeidet kjenner arbeidsstedets adresse.

**Tiltak når arbeidet er avsluttet:**

* Etterkontroll skal foretas slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå.
* Sløyfer og detektor(er) er innkoblet via alarmsentral.
* Arbeidsutstyret er plassert i sikker avstand fra arbeidsstedet.